询价文件

项目编号：LSRY-ZB2021-Q017

项目名称：溧水区人民医院信息中心、配电房气体灭火报警系统设备采购与安装

溧水区人民医院

2021年8月9日

**第一部分 询价邀请函**

**因疫情期间，我院就此项目开展线上腾讯会议（请供应商提前下载好腾讯会议app，8月13号8:00以后请保证电话通畅。有任何问题可咨询采购中心。）**

**报名文件请以电子档PDF格式发送至168673332@qq.com邮箱。不报名不可参与此项目。**

**报价单及分项报价（格式详见《第五部分》）一份用信封密封好，询价文件一式三份（一正二副）寄至或送至溧水区人民医院采购中心。联系人：秦婕 56232023。**

各供应商：

南京市溧水区人民医院物资采购与管理中心，按照《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》《中华人民共和国政府采购法》相关规定，就**溧水区人民医院信息中心、配电房气体灭火报警系统设备采购与安装**项目通过最低价评标法进行采购事宜，相关采购事宜如下：

**一、项目概述**

项目编号：LSRY-ZB2021-Q017

项目名称：**溧水区人民医院信息中心、配电房气体灭火报警系统设备采购与安装**

最高限价：**人民币17万元（含暂列金）**暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。暂列金为固定金额。

交货期：**25个日历天**

具体技术要求：详见询价文件。

**二、供应商资格要求:**（供应商必须提供以下资质证明材料在响应文件内）

1.具有独立承担民事责任的能力,提供法人或者其他组织的营业执照、经营许可证等证明文件；

**2.供应商具有专业承包消防设施工程二级含以上的资质（提供有效期内资质证书复印件并加盖公章）；**

3.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。

4.本项目不接受联合体投标，不接受转包和分包。

5.本项目不组织现场勘探，供应商自行考虑相关因素。

**注：1、文件需有目录及页码，装订成册。**

**2、以上材料均需加盖公章，不盖公章视为无效。**

**3、三份（一正二副）。**

**三、询价时间及地点**

询价时间：2021.8.13上午9:30

询价地点：溧水区人民医院门诊三楼东侧小会议室

**为便于唱标，请准备一份“报价表”并用信封密封。信封注明：公司名及项目名称。**

**因疫情期间，我院就此项目开展线上腾讯会议（请供应商提前下载好腾讯会议app，有任何问题可咨询采购中心。询价文件三份和报价单密封好寄到或送到南京市溧水区人民医院采购中心。联系人：秦婕 56232023）。**

**四、质疑与投诉**

 询价人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑函以书面形式由法定代表人或法人授权代表送达采购单位。

供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

 供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，并配合采购人处理质疑。质疑函的必备内容：

 （1）质疑函必须注明质疑人单位名称、详细地址、邮编、单位和法定代表人电话号码、联系人及电话；

 （2）所参加项目的具体质疑事项及事实依据；

（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

 （4）提起质疑的日期；

 （5）质疑函必须由法定代表人签字并加盖公章（委托代理质疑的还应按规定提供授权委托书）。

**五、以上询价函内容如有变动，将在人民医院官网上另行通知。**

**六、供应商如因个人原因不能参与此次项目询价，需在询价会前一天发说明函至人民医院邮箱（168673332@qq.com）。不接收临时口头说明。否则进入人民医院失信名单。**

南京市溧水区人民医院

2021年8月9日

**第二部分 询价人须知**

**一、询价要求**

1、询价人应认真阅读询价文件所有内容，如有疑问应在收到标书一日内提出，询价人认为有必要时，将以适当形式作出答复，并将答复内容通知其它询价人。

2、如询价人的询价内容不响应询价文件的要求，或未按规定要求密封、未按规定时间递

交的标书均视为无效标。

3、询价人应遵纪守法，按照廉洁自律的要求，不得以非正当手段参与竞争。

**二、询价文件的组成**

2.1询价书部分应包括：

（1）询价函；

（2）开标一览表及分项报价单； **为便于唱标，请另行准备一份“报价表”并单独密封后随同询价文件一并提交。信封上请注明“报价表”字样。并在信封注明：公司名及项目名称。**

（3）设计图纸。

2.2资格证明文件部分应包括：

（1）公司（单位）概况；

（2）在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，营业执照中须包含本采购项目所需经营范围，营业执照副本（询价文件中附复印件）；（三证合一）

（3）符合《中华人民共和国采购法》第二十二条规定的条件；

（4）询价人资格的授权：如果询价人代表不是法人代表，则须持有授权委托书；

（5）询价人参加本次采购活动前一年内（至少一个月）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件，加盖公章）；（凭据可以是缴费的银行单据、专用收据、社会保险缴纳清单或者所在社保机构开具的证明等，自行编写无效，依法不需要缴纳社会保障资金的应提供相应文件说明，依法免税的应提供相应文件说明）；

（6）与省内医院或企事业合作的合同（含配置清单）或中标通知书（含配置清单）复印件加盖公章；

（7）供应商通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国（江苏）”网站（www.jscredit.cn）等渠道查询的信用记录网页截图并加盖公章；（三选一）

（8）参加政府采购活动近三年内（成立时间不足三年的，自成立时间起），在经营服务活动中无重大违法记录说明；

（9）《中小企业声明函》及《残疾人福利性单位声明函》（如是，则需填写）；

（10）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

（11）本询价文件规定的其他资格证明文件；

（12）询价人认为需要提供的其他证明文件。

2.3 其他

（1）技术响应表；（根据第三部分采购需求-一、采购清单）

（2）服务响应表；（根据第三部分采购需求-二、服务条款）

（3）商务响应表。（根据第三部分采购需求-三、商务条款）

**三、询价文件内容填写说明**

3.1 询价人应严格按询价文件要求的内容逐项填写编制询价文件，有规定格式的按规定格式填写，无规定格式的由询价人自拟，并装订成册。

3.2 开标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写，统一规范，不得自行增减内容，询价文件不得漏项或虚报，否则将可能导致其询价被拒绝。

3.3 询价人应保证其所提供文件的真实性，并应对询价文件的实质性要求作出完全响应，否则其询价可能被拒绝。

3.4 询价人视需要自行编制技术文件的补充附件。规格幅面应与正文一致，附于正文之后，与正文页码统一编码装订。

3.5 询价人技术文件补充附件可以包含以下内容：

（1）产品的详细描述；

（2）补充的详细交货清单；

（3）产品的技术服务和售后服务的内容及措施的补充描述。

**四、询价报价**

 供应商所报价格包含所有税费、人员、材料、设备等费用，没有任何附加费用。

**五、询价文件的签署及规定**

1、询价文件一正二副，如果正本与副本不符，以正本为准。需在询价文件上注明“正本”、“副本”字样。并且胶装成册，用档案袋密封，档案袋上写明：询价编号、询价项目名称、询价公司名称。封口骑缝处应加盖询价人印章。

2、询价文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一签署人签字或盖章。

3、询价文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由询价人负责。

**第三部分 采购需求及成交标准**

**一、成交标准**

资质、设计图、质量和服务均能满足采购文件实质性要求，且报价最低的供应商成交。不再进行二次报价。如最低价供应商无法满足我院要求，则顺延第二低价审核。

1. **服务内容**

**※推荐品牌：详见下表（采购文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，并不是限制条件。供应商可以采用不低于推荐的产品档次的产品进行报价。但是，所有技术和功能和品牌档次不得低于采购要求，并保证产品整体性能的实现。）**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **规格** | **单位** | **数量** | **品牌及产地** |
| 1 | 点型探测器 | 1.名称 点型光电感烟火灾探测器，使用环境温度：－10℃ ～ +50 ℃ 使用环境湿度：≤95% RH（不凝露）总线工作电压：DC24V脉动电压风速：＜5m/s 报警确认灯：红色，报警常亮巡检指示灯：绿色，闪亮外壳护等级：IP30执行标准：GB 4715-2005《点型感烟火灾探测器》监视电流：＜0.35mA 报警电流：＜0.8mA 保护面积：60 m2 线制：两总线，无极性总线长度：≤2000米（截面积≥1.0mm2）的RVS铜制双绞线TY-GD-EI6012S 吸顶安装 含底座安装2、满足规范要求 | 只 | 15 | 依爱、松江、北大青鸟等同类产品 |
| 2 | 点型探测器 | 1.名称 点型感温探测器使用环境温度：－10 ℃ ～ +50 ℃ 使用环境湿度：≤95%RH（不凝露）总线工作电压：DC24V脉动电压动 作 温 度：56℃ ～ 66℃（出厂设置为56℃）报警确认灯：红色，巡检闪亮，报警常亮 外壳防护等级：IP30执行标准：GB 4716-2005《点型感温火灾探测器》监视电流：＜0.35mA 报警电流：＜0.8mA 保护面积：20 m2 线 制：两总线，无极性总线长度：≤2000米（截面积≥1.0mm2）的RVS铜制双绞线重 量：60g（不含底座 吸顶安装 含底座安装2、满足规范要求 | 个 | 31 | 依爱、松江、北大青鸟等同类产品 |
| 3 | 消防警铃 | 1.名称 警铃 壁装 含底座安装2.满足规范要求 | 对 | 5 | 依爱、松江、北大青鸟等同类产品 |
| 4 | 声光报警器 | 1.名称 火灾警报装置，使用环境温度：-10℃～55℃；相对湿度：≤95%RH (不凝露)电源电压：DC24V±1015%动作电流：≤75mA（平均值）报警声压级：距正前方3m处≥ 75dB（A计权）；变调周期：1.5s～2.5s基本闪光频率：60～90次/分线制：电源（无极性） 外形尺寸：直径100mm、高55.5mm（不含底座）重量：104g±5%（不含底座）外壳防护等级：IP30 下沿距地2.4m2、满足规范要求 | 台 | 5 | 依爱、松江、北大青鸟等同类产品 |
| 5 | 紧急启停按钮 | 1.名称 紧急启停按钮，工作电压：DC16~32V适用温度：-10℃ ~ 50℃外形尺寸：86×86×48mm重量：128g J-EI6066 2、满足规范要求 | 块 | 6 | 依爱、松江、北大青鸟等同类产品 |
| 6 | 手动/自动转换装置 | 1.名称 手动/自动转换装置 适用环境温度：－10℃ ～ +50℃；湿度：＜95%RH（不凝露）指示灯工作电流：2mA工作电压：DC24V2.满足规范要求 | 个 | 6 | 依爱、松江、北大青鸟等同类产品 |
| 7 | 放气指示灯 | 1.名称 放气指示灯工作电压：DC22~28V；工作电流：＜280mA适用温度：-10℃~50℃；湿度：≤95%RH外形尺寸：300×120×26重量：305g， 2.满足规范要求 | 台 | 5 | 依爱、松江、北大青鸟等同类产品 |
| 8 | 气体灭火控制器 | 1、气体灭火联动控制器 满足GB4717-2005标准；满足GB16806-2006标准；全系统两线制；可配接控制模块、火灾显示盘；4区可选；双回路设计，4.3英寸彩色液晶；广泛适用于计算机房、资料室、配电室、变电室、通讯机站等场所2、满足规范要求 | 台 | 2 | 依爱、松江、北大青鸟等同类产品 |
| 9 | 配管 | 1.名称 ：电线保护管2.材质 ：焊接钢管3.规格 ：SC204.满足规范要求 | 米 | 485.41 |  |
| 10 | 配线 | 1.名称 WDZN-BYJ-2.5 管内穿线 压接端头2.满足规范要求 | 米 | 1771.16 |  |
| 11 | 配线 | 1.配线形式 ：管内穿线2.导线型号、材质、规格 ：WDZN-RYJS-2x1.5mm23.满足规范要求 | 米 | 320.38 |  |
| 12 | 接线盒 | 1.名称 钢制接线盒、开关盒2.满足规范要求 | 个 | 95 |  |
| 13 | 工程施工费 |  |  |  |  |
| 14 | 气体灭火系统装置调试 | 1、气体灭火系统装置调试2、满足规范要求 | 盒 | 1 |  |
| 15 | 暂列金 | 13000.00元 |  |  | 不可竞争费用 |

**注：按实际发生量结算。投标时标书内须出具系统设计图纸、施工方案等详细设计方案，否则按无效标处理。**

其他注意事项：

1、询价项目清单在投标分项报价表必须全部响应，不得有缺项和漏项。

 2、以上项目清单仅为最低需求，仅供参考，各投标人应通过现场勘察、以实际需求为准，列出报价，不得缺漏材料，若有漏报的则视为已含在投标总价之中。

3、供应商须计算需要的安装运输等各种费用，计入总价中。

4、基础安装要求：开挖深度、混凝土型号、浇注方法等必须符合国家或行业相关规范。

**三、服务条款（请填写《服务响应表》，逐条响应，格式详见《第五部分：响应文件编制》）**

1、项目整体质保期为**贰年，**时间从产品安装调试完成通过验收之日起计算，保修期货物维修、保养、更换部件等均不收取费用。

2、中标供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求，且具备出厂合格证。如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷，使用不符合要求的材料等，中标供应商应在接到采购人通知后三天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应按本合同规定，相应的延长修补或更换件的质量保证期。

3、中标供应商须按采购人要求的时间竣工、所有挂墙、挂顶、立杆设备必须安装牢固，因吊挂隐患事故造成的损失由中标供应商承担赔偿责任。施工现场不得违规操作，损坏公物照价赔偿，人身生命财产安全自负；

4、自采购人验收合格之日算起，出现任何产品本身质量问题中标供应商须负责免费包换。质保期内同一故障两次维修仍无法修复的，中标供应商负责免费包换；

5、无论在保修期内还是保修期外，中标供应商均承诺上门维修，中标供应商工程师至采购人维修本货物，必须事先与采购人货物管理部门取得联系，并做相应登记；在维修过程中与采购人工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由中标供应商负责。保修期外的费用按实际结算，且中标供应商只收配件费免收人工费。质保期后，供应商提供终身服务，保证零配件的供给。

6、中标供应商需具有专业的售后服务团队，并提供售后电话和保证7\*24小时售后服务，在接到用户维修及技术服务要求后立即响应，4小时到达并排除故障（包括所有节假日），必要时应向采购人提供应急备用设备；

7、保修期将满时，中标供应商需对货物及配件进行全面检测一次，解决检测出的问题，并向采购人提供检测的书面报告。

8、中标供应商不得转包或分包，一经发现，采购人有权单方面当即与中标供应商解除合同，施工所造成的损失均由中标供应商承担。由其所引起采购人的工期延误、经济损失、安全事故等均由中标供应商承担；

9、中标供应商供货的所有设备、用材均须是投标所列原厂封装未使用过的产品，线缆必须为国标产品。采购人有权要求中标商提供优化、完善的设计、施工方案作为合同签订的必备要件，投标即视为响应。本项目中标供应商须按原有室内外弱电管网暗埋施工，所有需开孔、开槽、开挖须征得采购人同意并作恢复。

10、如有接口，中标供应商免费开放全部数据接口，货物使用周期内中标供应商可按采购人需求对采购人现有软件免费升级。对接我院信息系统接口产生的接口费用由中标供应商承担。

★11、所采购安装设备必需与消控中心JB-TGL-E18000G型火灾报警控制器、消防联动控制器实现联动控制。

***其他说明：以上服务条款是合同条款的一部分，并不是合同条款的全部内容。***

**四、商务条款（请填写《商务响应表》，逐条响应，格式详见《第五部分：响应文件编制》）**

**（一）交付要求：**

1、交付时间：签订合同后25日内完成。

**2、送货地点：**供应商负责将货物运到采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，由采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

3、成交供应商负责组织专业技术人员到现场进行货物安装、系统调试，按采购人提供的图纸施工，采购人提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

**（二）验收要求：**

（1）供应商交付的货物应当完全符合采购文件所规定的货物、数量和规格要求。供应商提供的货物不符合采购文件规定的，采购人有权拒收货物，由此引起的风险由供应商承担。

（2）货物验收包括：型号、规格、数量、外观质量及货物包装是否完好等方面。

（3）供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人；供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，应负责补齐，因此导致逾期交付的，由**供应商承担相关**的违约责任。

（4）货物验收的标准：按行业通行标准、出厂标准和投标文件的承诺（该承诺不低于国家相关标准）。

（5）成交供应商自检完成后，中标供应商与采购人按采购文件以及合同相关条款要求一同对货物进行验收，并最终签字确认。

**（三）付款条件：**

**中标供应商按采购人要求将货物送到指定地点，安装调试完毕并经第三方检测验收合格，经送审计后由采购人支付合同总额的95%，质保期满后支付尾款即合同总额的5%。**

1. **违约责任**

（1）中标供应商每逾期一天交货，采购人按货物总价的5‰收取滞纳金，由采购人(安保科：56232066)通知并督促中标供应商在收到通知的三日内交付至采购人财务；如逾期交货时间超过10天，采购人有权解除合同，中标供应商应按照合同总价的30%支付赔偿金。

（2）中标供应商提供的货物、品牌、型号、数量、产地、规格、技术参数、质量等不符合询价文件或合同规定的，采购人有权拒收，中标供应商愿意更换货物但逾期交货的，按中标供应商逾期交货处理。中标供应商拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同，中标供应商按合同总价的30%承担违约责任。

（3）除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。中标供应商放弃或拒绝履行合同，按合同总价的30%承担违约责任，同时将被列入我院采购黑名单。

（4）如经第三方检测权威机构检验确认货物不符合本合同约定或国家行业规定的，中标供应商应同意采购人退货，并将全额货款偿还采购人，并负担因退货而发生的一切直接损失和费用或由中标供应商调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格，质量和性能，中标供应商负责因此而产生的一切费用和采购人的一切直接损失。

***其他说明：以上商务条款是合同条款的一部分，并不是合同条款的全部内容。***

#### 投标人所投的设备产品须为正品行货，加★项不接受负偏离，否则按无效标处理，原则上服务条款、商务条款每条均需响应或正偏离，如不响应，评标委员会可酌情决定是否接收此公司报价。

**第四部分 拟签订的合同文本（仅参考）**

根据《中华人民共和国消防法》、《江苏省消防条例》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，按照询价编号为**LSRY-ZB2021-Q017**的询价结果，签订本合同，承诺共同信守。

1. **工程概况**

**工程名称**：溧水区人民医院信息中心、配电房气体灭火报警系统设备采购与安装

**工程地点**：溧水区人民医院

**项目工期**：25个日历天

**项目明细及价格：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **品牌规格** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总计（元）** |
| 1 | 点型探测器（点型光电感烟火灾探测器） |  | 只 | 15 |  |  |
| 2 | 点型探测器（点型感温探测器） |  | 个 | 31 |  |  |
| 3 | 消防警铃 |  | 对 | 5 |  |  |
| 4 | 声光报警器 |  | 台 | 5 |  |  |
| 5 | 紧急启停按钮 |  | 块 | 6 |  |  |
| 6 | 手动/自动转换装置 |  | 个 | 6 |  |  |
| 7 | 放气指示灯 |  | 台 | 5 |  |  |
| 8 | 气体灭火控制器 |  | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 配管 |  | 米 | 485.41 |  |  |
| 10 | 配线 |  | 米 | 1771.16 |  |  |
| 11 | 配线 |  | 米 | 320.38 |  |  |
| 12 | 接线盒 |  | 个 | 95 |  |  |
| 13 | 工程施工费 |  |  |  |  |  |
| 14 | 气体灭火系统装置调试 |  | 盒 | 1 |  |  |
| 15 | 暂列金 |  |  |  |  | 13000.00元 |
|  总计金额 |  |

**第二条** **合同总价款与付款方式**

1、本项目合同总金额：总计 元（大写：人民币 元整），投标报价含施工人员意外伤害保险费、清单所列及施工、安装、运输、调试、集成、保洁、原厂免费质保、第三方检测费用、税金等与本项目相关的一切费用，本项目验收前中标供应商承担所有货物的保管责任；本项目单项报价含税。

2、**付款方式：中标供应商按采购人要求将货物送到指定地点，安装调试完毕并经第三方检测验收合格，经送审计后由采购人支付合同总额的95%，质保期满后支付尾款即合同总额的5%。**

**第三条 服务条款**

1、项目整体质保期为贰年，时间从产品安装调试完成通过验收之日起计算，保修期货物维修、保养、更换部件等均不收取费用。

2、中标供应商应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求，且具备出厂合格证。如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷，使用不符合要求的材料等，中标供应商应在接到采购人通知后三天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由中标供应商负担。同时，中标供应商应按本合同规定，相应的延长修补或更换件的质量保证期。

3、中标供应商须按采购人要求的时间竣工、所有挂墙、挂顶、立杆设备必须安装牢固，因吊挂隐患事故造成的损失由中标供应商承担赔偿责任。施工现场不得违规操作，损坏公物照价赔偿，人身生命财产安全自负；

4、自采购人验收合格之日算起，出现任何产品本身质量问题中标供应商须负责免费包换。质保期内同一故障两次维修仍无法修复的，中标供应商负责免费包换；

5、无论在保修期内还是保修期外，中标供应商均承诺上门维修，中标供应商工程师至采购人维修本货物，必须事先与采购人货物管理部门取得联系，并做相应登记；在维修过程中与采购人工程师共同完成维修工作。否则引起的一切责任由中标供应商负责。保修期外的费用按实际结算，且中标供应商只收配件费免收人工费。质保期后，供应商提供终身服务，保证零配件的供给。

6、中标供应商需具有专业的售后服务团队，并提供售后电话和保证7\*24小时售后服务，在接到用户维修及技术服务要求后立即响应，4小时到达并排除故障（包括所有节假日），必要时应向采购人提供应急备用设备；

7、保修期将满时，中标供应商需对货物及配件进行全面检测一次，解决检测出的问题，并向采购人提供检测的书面报告。

8、中标供应商不得转包或分包，一经发现，采购人有权单方面当即与中标供应商解除合同，施工所造成的损失均由中标供应商承担。由其所引起采购人的工期延误、经济损失、安全事故等均由中标供应商承担；

9、中标供应商供货的所有设备、用材均须是投标所列原厂封装未使用过的产品，线缆必须为国标产品。采购人有权要求中标商提供优化、完善的设计、施工方案作为合同签订的必备要件，投标即视为响应。本项目中标供应商须按原有室内外弱电管网暗埋施工，所有需开孔、开槽、开挖须征得采购人同意并作恢复。

10、如有接口，中标供应商免费开放全部数据接口，货物使用周期内中标供应商可按采购人需求对采购人现有软件免费升级。对接我院信息系统接口产生的接口费用由中标供应商承担，中标供应商可按采购人需求对采购人现有软件免费升级。

★11、所采购安装设备必需与消控中心JB-TGL-E18000G型火灾报警控制器、消防联动控制器实现联动控制。

**第四条 权利保证**

中标供应商应保证为采购人提供货物和服务任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，中标供应商应承担全部责任。

**第五条 违约责任**

（1）中标供应商每逾期一天交货，采购人按货物总价的5‰收取滞纳金，由采购人(安保科：56232066)通知并督促中标供应商在收到通知的三日内交付至采购人财务；如逾期交货时间超过10天，采购人有权解除合同，中标供应商应按照合同总价的30%支付赔偿金。

（2）中标供应商提供的货物、品牌、型号、数量、产地、规格、技术参数、质量等不符合询价文件或合同规定的，采购人有权拒收，中标供应商愿意更换货物但逾期交货的，按中标供应商逾期交货处理。中标供应商拒绝更换货物的，采购人可单方面解除合同，中标供应商按合同总价的30%承担违约责任。

（3）除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。中标供应商放弃或拒绝履行合同，按合同总价的30%承担违约责任，同时将被列入我院采购黑名单。

（4）如经第三方检测权威机构检验确认货物不符合本合同约定或国家行业规定的，中标供应商应同意采购人退货，并将全额货款偿还采购人，并负担因退货而发生的一切直接损失和费用或由中标供应商调换有瑕疵的货物，换货必须全新并符合本合同规定的规格，质量和性能，中标供应商负责因此而产生的一切费用和采购人的一切直接损失。

**第六条 合同的变更和终止**

1、除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。中标供应商放弃或拒绝履行合同，按合同总价的30%承担违约责任，同时将被列入我院采购黑名单。

**第七条 合同的转让**

中标供应商不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

**第八条 争议的解决**

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，可向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼期间，本合同应继续履行。

**第九条 诚实信用**

1、中标供应商应诚实信用，严格按照询价文件要求和投标承诺履行合同，不向采购人进行商业贿赂或者提供不正当利益。凡中标供应商有诚信档案不良记录的，采购人可无条件终止合同。

2、中标供应商应加强对其指定的销售代表等人员的管理，如中标供应商出现商业贿赂等不良行为将被记入诚信档案，一经发现，采购人有权无条件终止合同，并向有关部门上报。

**第十条 合同生效及其他**

1、本合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字或签章并加盖单位公章后生效。

2、本合同正本一式叁份，具有同等法律效力，甲方执两份，乙方执一份。

3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

（以下无正文）

甲 方：（盖章）南京市溧水区人民医院 乙 方：（盖章）

代 表 人： 代 表 人：

纳税人识别号：12320124426070487L 纳税人识别号：

开 户 行： 建行溧水支行 开 户 行：

账 号：32001596336050001892 账 号：

电 话： 电 话：

签约日期： 签约日期：

**第五部分 询价响应文件格式**

1. **本部分内容仅提供格式参考。**
2. **供应商应按照以下文件的要求、格式、内容制作询价文件，并编制目录及页码，混乱的编排导致询价文件被误读或查找不到，后果由供应商承担。**
3. **所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。**
4. **供应商提交的材料不予退还。**
5. **全部文件应按供应商须知以及前附表中规定的语言和份数提交。**

**询价文件应按照询价文件格式逐项填写，无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。**

**格式一、询价申请及声明格式**

**询价申请及声明**

致：南京市溧水区人民医院

根据贵方\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目编号）询价邀请，正式授权下述签字人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (姓名和职务)代表询价人\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（询价人名称），提交询价文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、**我们的资格条件完全符合政府采购法和本次询价要求**，我们同意并向贵方提供了与询价有关的所有证据和资料。

2、按询价要求，我们的询价总价为 元，总报价为（大写）元人民币。

3、我们已详细审核全部询价文件及其有效补充文件，我们放弃对询价文件任何误解的权利，提交询价文件后，**不对询价文件本身提出质疑**。否则，属于不诚信和故意扰乱政府采购活动行为，我们将无条件接受处罚。

4、我们同意从规定的开标日期起遵循本询价文件，并在规定的询价有效期期满之前均具有约束力。

5、一旦我方中标，我方将根据询价文件的规定严格履行合同，并保证于承诺的时间完成服务的启动/集成、调试等服务，交付采购人验收、使用。

6、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者交易中心恶意串通、决不向采购人、交易中心工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

7、与本询价有关的正式联系方式为：

地址：

电话：

供应商授权代表姓名（签字）：

供应商名称（盖章）：

日期： 年 月 日

**格式二、报价单及分项报价**

 **报价单**

**项目名称：溧水区人民医院信息中心、配电房气体灭火报警系统设备采购与安装**

**货币单位：人民币**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **名称** | **单位/数量** | **总价(元)** |
| **溧水区人民医院信息中心、配电房气体灭火报警系统设备采购与安装** | 1批 |  |
| **交货期** |  |
| **质保期** |  |
| **服务条款是否全部响应** |  |
| **商务条款是否全部响应** |  |

分项报价表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **品牌规格** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总计（元）** |
| 1 | 点型探测器（点型光电感烟火灾探测器） |  | 只 | 15 |  |  |
| 2 | 点型探测器（点型感温探测器） |  | 个 | 31 |  |  |
| 3 | 消防警铃 |  | 对 | 5 |  |  |
| 4 | 声光报警器 |  | 台 | 5 |  |  |
| 5 | 紧急启停按钮 |  | 块 | 6 |  |  |
| 6 | 手动/自动转换装置 |  | 个 | 6 |  |  |
| 7 | 放气指示灯 |  | 台 | 5 |  |  |
| 8 | 气体灭火控制器 |  | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 配管 |  | 米 | 485.41 |  |  |
| 10 | 配线 |  | 米 | 1771.16 |  |  |
| 11 | 配线 |  | 米 | 320.38 |  |  |
| 12 | 接线盒 |  | 个 | 95 |  |  |
| 13 | 工程施工费 |  |  |  |  |  |
| 14 | 气体灭火系统装置调试 |  | 盒 | 1 |  |  |
| 15 | 暂列金 |  |  |  |  | 13000.00元 |

注：按实际发生量计算

1、投标报价含施工人员意外伤害保险费、清单所列及施工、安装、运输、调试、集成、保洁、原厂免费质保、第三方检测费用、税金等与本项目相关的一切费用，本项目验收前中标供应商承担所有货物的保管责任；本项目单项报价含税。成交后不能在成交价之外加收任何费用。

2、供应商应认真阅读“第二部分项目内容”，理解全包价的含义。

报价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

报价公司名称（盖章）：

日期：

**格式三、法定代表人/负责人授权委托书**

致：南京市溧水区人民医院

兹授权 同志，为我方代理人，其权限是：全权代表我方参与全权代表我方参与南京市溧水区人民医院 **溧水区人民医院信息中心、配电房气体灭火报警系统设备采购与安装**(项目名称) 报价响应及相关活动，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交任何补充承诺。

授权单位： （盖章） 法定代表人： （签名）

有效期： 年 月 日 至 年 月 日

附：

代理人性别： 年龄： 职务：

身份证号码： 联系方式：

|  |  |
| --- | --- |
| 代理人身份证复印件（正面） | 代理人身份证复印件（反面） |

格式四、资格证明文件（参照《第一部分和第二部分内容》）

**格式五、服务条款响应/偏离表**

(**根据第三部分《采购需求》服务条款的内容填写**，必须点对点应答。 询价人不能简单照搬照抄服务条款内容，必须作实事求是的响应。)

询价编号：**LSRY-ZB2021-Q017**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 询价文件服务条款 | 询价人服务响应 | 符合/正偏离/负偏离 | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

询价人：（加盖公章）

法定代表人或其委托受托人签字：

日期：

**格式六、商务条款偏离表格式**

**商务条款偏离表**

(**根据第三部分《采购需求》商务条款的内容填写**，必须点对点应答。 询价人不能简单照搬照抄服务条款内容，必须作实事求是的响应。)

| 项目名称： | 项目编号：**LSRY-ZB2021-Q017** |
| --- | --- |
| 序号 | 询价文件条目号 | 询价文件要求的商务条款 | 询价响应 | 偏离 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商名称：（盖章）

法定代表人或法定授权人签字：

时间： 年 月 日

填表说明：

1、询价人对询价文件《**商务条款**》进行确认时，有偏差或者提出修改要求的条款必须在上表中填写，同时在“说明”栏中注明是正偏离还是负偏离。

2、对《商务条款》没有偏差和修改要求的，可以不填写，采购人将视作认同。但必须提供此表签字加盖公章。

格式七、供应商已完成项目清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目金额（元） | 采购方名称 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ··· |  |  |  |

格式八、供应认为应当提供的其他资质（如针对本项目的评估实施方案）

**格式九、无重大违法记录声明格式**

**参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明**

**（原件）**

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前三年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

 询价人: (盖章)

法定代表人（委托受托人）签字:

 日期: 年 月 日

**格式十、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明格式及证明材料**

**具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明**

（原件）

致：南京市溧水区人民医院

我公司郑重声明：具备履行编号为询价项目 （项目名称）合同的设备和专业技术能力。

特此声明！

询价人名称：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）签字：

日期： 年 月 日

***本声明之后请附上询价人公司简介，如果询价人为产品经销商的，还需附上产品制造商公司***